14.X. Модернизация насосного оборудования (ПЭН, КН, НС, ЦН, ХВО)

Суть мероприятия
Снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием за счёт модернизации электродвигателей и режимов работы насосных агрегатов следующих групп: питательные насосы (ПЭН), циркуляционные насосы (КН), сетевые насосы (НС и их варианты), насосы сырой воды (ЦН), насосы ХВО.

### Исходные данные (по файлу «Электродвигател_ва_Насослар_цехлар_бўйича_2025_3.xlsx», лист «ВСЕ ЦЕХА-1»)

Питательные насосы (ПЭН)

- Количество агрегатов: 16 шт

- Распределение мощностей:

  - 11 шт × 4 000 кВт

  - 5 шт × 5 000 кВт

- Суммарная установленная мощность: 69 000 кВт

Циркуляционные насосы (КН)

- Количество агрегатов: 9 шт

- Распределение мощностей:

  - 1 шт × 250 кВт

  - 1 шт × 315 кВт

  - 7 шт × 320 кВт

- Суммарная установленная мощность: 2 805 кВт

Сетевые насосы (НС, НСК, НСВ, НСВТ)

- Количество агрегатов: 17 шт

- Распределение мощностей:

  - 10 шт × 630 кВт

  - 6 шт × 710 кВт

  - 1 шт × 320 кВт

- Суммарная установленная мощность: 10 880 кВт

Насосы сырой воды (ЦН)

- Количество агрегатов: 10 шт

- Распределение мощностей:

  - 10 шт × 1 000 кВт

- Суммарная установленная мощность: 10 000 кВт

Насосы ХВО (НХВ)

- Количество агрегатов: 13 шт

- Распределение мощностей:

  - 12 шт × 75 кВт

  - 1 шт × 110 кВт

- Суммарная установленная мощность: 1 010 кВт

Итого по мероприятиям:

- Общее количество насосных агрегатов: 65 шт

- Суммарная установленная мощность: 93 695 кВт

### Принятые допущения для расчёта

- Годовой фонд работы насосных агрегатов: T = 6 000чгод

- Ожидаемое снижение потребляемой мощности за счёт модернизации и оптимизации режимов:
kэкон = 10 % от существующей установленной мощности

- Тариф на электроэнергию: 1 000 сум/кВт·ч

- Укрупнённая стоимость модернизации (замена/модернизация насосно-двигательных агрегатов с сопутствующими работами):
3 000 000 сум/кВт установленной мощности

### Расчёт экономии электроэнергии и затрат

Для каждой группы насосов:

[
\Delta Pj = P\textуст,j\times k\textэкон\quad \textкВт
]

[
\Delta Ej = \Delta Pj \times T \quad \textкВт·чгод
]

[
\textЭкономияj = \Delta Ej \times C\textэл\quad \textсумгод
]

где
 P\textуст,j— суммарная установленная мощность по группе,
 C\textэл= 1 000 сумкВт·ч.

Питательные насосы (ПЭН)

- P\textуст= 69 000 кВт

- \Delta P = 69 000 \times 0,10 = 6 900 кВт

- \Delta E = 6 900 \times 6 000 = 41 400 000 кВт·чгод

- Экономия: 41 400 000 \times 1 000 = 41 400 000 000 сумгод

Циркуляционные насосы (КН)

- P\textуст= 2 805 кВт

- \Delta P = 2 805 \times 0,10 \approx 280 кВт

- \Delta E \approx 280 \times 6 000 = 1 683 000 кВт·чгод

- Экономия: 1 683 000 \times 1 000 = 1 683 000 000 сумгод

Сетевые насосы (НС, НСК, НСВ, НСВТ)

- P\textуст= 10 880 кВт

- ( \Delta P \approx 10 880 \times 0{,}10 \approx 1 090 ) кВт

- \Delta E \approx 1 090 \times 6 000 = 6 528 000 кВт·чгод

- Экономия: 6 528 000 \times 1 000 = 6 528 000 000 сумгод

Насосы сырой воды (ЦН)

- P\textуст= 10 000 кВт

- \Delta P = 10 000 \times 0,10 = 1 000 кВт

- \Delta E = 1 000 \times 6 000 = 6 000 000 кВт·чгод

- Экономия: 6 000 000 \times 1 000 = 6 000 000 000 сумгод

Насосы ХВО (НХВ)

- P\textуст= 1 010 кВт

- ( \Delta P \approx 1 010 \times 0{,}10 \approx 100 ) кВт

- \Delta E \approx 100 \times 6 000 = 606 000 кВт·чгод

- Экономия: 606 000 \times 1 000 = 606 000 000 сумгод

Свод по всем группам

- Общая установленная мощность:
 P\textуст,общ= 93 695 кВт

- Снижение потребляемой мощности (10 %):
( \Delta P{\text{общ}} \approx 9 370 ) кВт

- Годовая экономия электроэнергии:
 \Delta E\textобщ= 56 217 000 кВт·чгод

- Годовая экономия затрат:
 \textЭкономия\textобщ= 56 217 000 \times 1 000 = 56 217 000 000 сумгод

### Оценка капитальных вложений и срока окупаемости

Укрупнённая оценка стоимости модернизации:

CAPEX\textобщ= P\textуст,общ×3 000 000  \textсумкВт
Место для уравнения.

CAPEX\textобщ= 93 695 \times 3 000 000 \approx 281,085,000,000  \textсум
]

Простой срок окупаемости:

T\textок= \fracCAPEX\textобщ\textЭкономия\textобщ
≈\frac281,085,000,00056,217,000,000≈5,0  \textлет
Место для уравнения.

### Вывод

По фактическим номиналам электродвигателей насосных агрегатов (ПЭН, КН, НС, ЦН, ХВО) суммарной установленной мощностью 93 695 кВт при снижении потребляемой мощности на 10 %, годовом фонде работы 6 000 часов и тарифе 1 000 сум/кВт·ч ориентировочная годовая экономия электроэнергии составляет около 56,2 млн кВт·ч, что соответствует ≈56,2 млрд сум в год.
При укрупнённой оценке капитальных вложений порядка 281 млрд сум простой срок окупаемости мероприятия по модернизации насосного оборудования составляет около 5 лет.

НОВЫЙ ВАРИАНТ !

14.X. Технико-экономическое обоснование модернизации насосного оборудования Навоийской ТЭС

1. Актуальность проекта

Насосное оборудование Навоийской ТЭС (питательные, циркуляционные, сетевые насосы, насосы сырой воды и насосы ХВО) эксплуатируется преимущественно более 50–60 лет. Электродвигатели указанных агрегатов имеют значительную установленную мощность и относятся к устаревшим поколениям с пониженным КПД по сравнению с современными двигателями классов IE3/IE4.

По данным сводного реестра оборудования суммарная установленная мощность рассматриваемых групп насосов составляет 93 695 кВт, в том числе:

- питательные насосы (ПЭН) — 69 000 кВт;

- циркуляционные насосы (КН) — 2 805 кВт;

- сетевые насосы (НС и их варианты) — 10 880 кВт;

- насосы сырой воды (ЦН) — 10 000 кВт;

- насосы ХВО — 1 010 кВт.

Насосы указанных групп относятся к оборудованию, обеспечивающему основные технологические процессы станции (питание котлов, циркуляция сетевой и циркуляционной воды, водоподготовка). При длительном сроке эксплуатации и работе вне оптимального режима (в том числе при регулировании «на задвижке») имеют место повышенные электрические и гидравлические потери, увеличенный расход электроэнергии на собственные нужды и рост затрат на ремонт и обслуживание.

В соответствии с требованиями ПКМ РУз № 690 по результатам энергоаудита предприятие должно разработать и обосновать мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов. Модернизация насосного парка относится к приоритетным техническим мероприятиям по энергосбережению, так как затрагивает значительную долю установленной мощности собственных нужд и имеет существенный потенциал экономии электроэнергии.

2. Техническое решение

Техническое решение предусматривает модернизацию насосных агрегатов указанных групп за счёт:

- замены существующих насосов на современные агрегаты с повышенным КПД (в том числе насосы производителей типа KSB);

- применения электродвигателей классов энергоэффективности IE3/IE4;

- внедрения частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосах, работающих с переменной нагрузкой, для регулирования производительности по частоте вращения, а не дросселированием.

Основные технические эффекты:

- снижение электрических потерь в двигателях за счёт более высокого КПД и меньших потерь на намагничивание;

- снижение гидравлических потерь за счёт работы насосов вблизи оптимальной рабочей точки;

- уменьшение пусковых токов и механических нагрузок при использовании ЧРП;

- повышение надёжности и уменьшение аварийности насосного оборудования.

Модернизация выполняется поэтапно, с разбивкой по группам насосов, без изменения основных параметров тепловой схемы станции.

3. Расчёт энергоэффективности

3.1. Исходные данные для расчёта

Годовая наработка насосного оборудования принимается T = 6 000 ч/год.
Расчётный коэффициент экономии установленной мощности за счёт модернизации и оптимизации режимов принят kₑкон = 10 %.

Для оценки экономического эффекта используется расчётный тариф на электроэнергию Cэл = 1 000 сум/кВт·ч (может быть уточнён в соответствии с действующими нормативными и договорными значениями для станции).

Таблица 1 – Исходные данные по группам насосов

| Группа оборудования | Кол-во, шт | Σ P_уст, кВт | Наработка, ч/год | Тариф, сум/кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательные насосы (ПЭН) | 16 | 69 000 | 6 000 | 1 000 |
| Циркуляционные насосы (КН) | 9 | 2 805 | 6 000 | 1 000 |
| Сетевые насосы (НС и варианты) | 17 | 10 880 | 6 000 | 1 000 |
| Насосы сырой воды (ЦН) | 10 | 10 000 | 6 000 | 1 000 |
| Насосы ХВО | 13 | 1 010 | 6 000 | 1 000 |
| Итого | 65 | 93 695 | 6 000 | 1 000 |

3.2. Используемые расчётные зависимости

Для каждой группы j:

- Снижение потребляемой мощности
ΔP_j = P_уст,j × kₑкон, кВт

- Годовая экономия электроэнергии
ΔE_j = ΔP_j × T, кВт·ч/год

- Годовая экономия в денежном выражении
Экономия_j = ΔE_j × Cэл, сум/год

3.3. Результаты расчёта энергосбережения

В таблице 2 ΔE приведена в тысячах кВт·ч/год, экономия – в млн сум/год.

Таблица 2 – Результаты расчёта энергетического эффекта

| Группа оборудования | ΔP, кВт | ΔE, тыс. кВт·ч/год | Экономия, млн сум/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Питательные насосы (ПЭН) | 6 900 | 41 400 | 41 400 |
| Циркуляционные насосы (КН) | 280,5 | 1 683 | 1 683 |
| Сетевые насосы (НС и варианты) | 1 088 | 6 528 | 6 528 |
| Насосы сырой воды (ЦН) | 1 000 | 6 000 | 6 000 |
| Насосы ХВО | 101 | 606 | 606 |
| Итого по мероприятиям | ≈ 9 370 | 56 217 | 56 217 |

Таким образом, суммарное расчётное снижение потребляемой мощности составляет порядка 9,4 МВт, а годовая экономия электроэнергии – порядка 56,2 млн кВт·ч, что эквивалентно экономии затрат на электроэнергию около 56,2 млрд сум/год при принятом расчетном тарифе.

4. Инвестиционный анализ

4.1. Капитальные затраты (CAPEX)

Для укрупнённой оценки капитальных вложений принимается удельная стоимость модернизации:

- 3 000 000 сум/кВт установленной мощности.

Тогда по каждой группе:

CAPEX_j = P_уст,j × 3 000 000, сум

В таблице 3 CAPEX приведён в млрд сум, срок окупаемости – в годах.

Таблица 3 – Инвестиционные показатели по группам насосов

| Группа оборудования | Σ P_уст, кВт | CAPEX, млрд сум | Годовая экономия, млрд сум/год | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательные насосы (ПЭН) | 69 000 | 207,0 | 41,4 | 5,0 |
| Циркуляционные насосы (КН) | 2 805 | 8,415 | 1,683 | 5,0 |
| Сетевые насосы (НС и варианты) | 10 880 | 32,640 | 6,528 | 5,0 |
| Насосы сырой воды (ЦН) | 10 000 | 30,000 | 6,000 | 5,0 |
| Насосы ХВО | 1 010 | 3,030 | 0,606 | 5,0 |
| Итого по мероприятиям | 93 695 | 281,085 | 56,217 | ≈ 5,0 |

Срок окупаемости для каждой группы и для проекта в целом определяется по формуле:

- T_ок = CAPEX / Годовая_экономия, лет.

При принятых исходных данных ориентировочный простой срок окупаемости проекта модернизации насосного оборудования составляет около 5 лет, что является приемлемым значением для капиталоёмких энергосберегающих мероприятий на генерирующих объектах.

5. Выводы и рекомендации

- Модернизация насосного оборудования Навоийской ТЭС охватывает 65 насосных агрегатов с суммарной установленной мощностью 93 695 кВт, относящихся к основным видам насосов (ПЭН, КН, НС, ЦН, ХВО), срок эксплуатации которых достигает 50–60 лет.

- За счёт применения современных насосных агрегатов с повышенным КПД, энергоэффективных электродвигателей IE3/IE4 и частотно-регулируемых приводов ожидается снижение потребляемой мощности на 10 %, что соответствует ориентировочному снижению нагрузки примерно на 9,4 МВт.

- Годовая экономия электроэнергии оценивается на уровне 56,2 млн кВт·ч, что при расчётном тарифе 1 000 сум/кВт·ч даёт экономию эксплуатационных затрат порядка 56,2 млрд сум/год.

- Укрупнённые капитальные вложения в модернизацию насосного парка оцениваются в размере около 281,1 млрд сум. Ориентировочный простой срок окупаемости составляет около 5 лет, после чего предприятие получает устойчивый экономический эффект в виде снижения затрат на электроэнергию и уменьшения расходов на ремонт и обслуживание насосного оборудования.

- Помимо прямого экономического эффекта реализуется комплекс дополнительных выгод:

  - повышение надёжности работы насосных систем и снижение риска аварийных остановов;

  - уменьшение пусковых токов и механических нагрузок на оборудование;

  - снижение затрат на ремонт и регламентное обслуживание;

  - возможность более гибкого и экономичного управления режимами работы станции.

- Мероприятие по модернизации насосного оборудования рекомендуется включить в План организационно-технических мероприятий по энергосбережению, являющийся неотъемлемой частью отчёта по энергоаудиту и энергетического паспорта предприятия, оформляемых в соответствии с требованиями ПКМ РУз № 690. При детализации проекта допускается уточнение коэффициента экономии, тарифов на электроэнергию и стоимости оборудования на основе коммерческих предложений и детального технико-экономического расчёта.